## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» Ленинградской области в 2025 г.
| Наименование компетенции |  | Электромонтаж (юниоры)
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж и пуск электроустановки | [6 empty] | 67
А1 | Организация рабочего процесса и охрана труда.
|  | И | С1. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50% | дискрет | 1 | 0.6
|  | И | С1. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50% | дискрет | 1 | 0.6
|  | И | С1. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 0.65
|  | И | С1. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках) | да/нет | 1 | 0.6
|  | И | С2. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50% | дискрет | 1 | 0.6
|  | И | С2. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50% | дискрет | 1 | 0.6
|  | И | С2. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 0.65
|  | И | С2. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках) | да/нет | 1 | 0.6
|  | И | Отсутствие нарушений регламента, этики |  | За каждое нарушение минус 0,5 балла | дискрет | 1 | 1
А2 | Кабеленесущие системы.
|  | И | Кабельные каналы |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.4
|  | И | Металлические лотки |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.4
|  | И | Жесткие и гофрированные трубы ПВХ |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.4
|  | И | Элементы управления, сигнализации |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.4
|  | И | Розетки, силовые разъемы, эл.потребители |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.4
|  | И | Открытые проводки |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.4
|  | И | Измерение 1 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Измерение 2 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Измерение 3 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Измерение 4 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Измерение 5 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Измерение 6 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Измерение 7 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Измерение 8 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Измерение 9 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Измерение 10 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Уровень 1 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Уровень 2 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Уровень 3 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Уровень 4 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Уровень 5 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Уровень 6 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Уровень 7 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Уровень 8 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Уровень 9 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Уровень 10 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Угол 1 |  | погрешность 1° | да/нет | 4 | 0.4
|  | И | Угол 2 |  | погрешность 1° | да/нет | 4 | 0.4
|  | С | Кабельные каналы |  | Учитываются: надежность крепления, зазоры, стыки. Отсутствуют стружка, доп.линии, защитная пленка, изломы, заусенцы, повреждения. Эстетика, коммерческий вид. |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
|  | С | Металлические лотки |  | Учитываются: симметрия и достаточность креплений, надежность креплений кронштейнов и лотка, плавность поворотов, надежность стыковки, обработка заусенцев, отсутствие доп.линий, заземление. Эстетика, коммерческий вид. |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
|  | С | Трубы ПВХ (гибкие, жесткие) |  | Учитываются: симметрия и достаточность креплений, плавность поворотов, установка муфт, механические и термические повреждения, изломы, надежность стыковки, лишние отверстия, доп.линий, эстетика, коммерческий вид. |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
|  | С | Открытая проводка |  | Учитываются: симметрия, расположение и достаточность креплений, плавность поворотов, установка сальников, механические и термические повреждения, изломы, доп.линий, эстетика, коммерческий вид. |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
Учитываются: симметрия, расположение и достаточность креплений, плавность поворотов, установка сальников, механические и термические повреждения, изломы, доп.линий, эстетика, коммерческий вид.
А3 | Проводники и внешнее электрооборудование.
|  | И | Элементы управления и нагрузки (установка элементов) |  | Корректность установки, отсутствие повреждений, надежность крепления. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Использованы все отверстия для крепления электрооборудования |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Элементы управления и нагрузки (подключение) |  | Многожильные провода обжаты соответствующим наконечником. Надежность контакта. Отсутствие видимых токоведущих жил. Проводники заходят в двойной изоляции. Оболочка ровно обрезана. За каждый не корректный минус 0,5 балл. Розеточные группы выполнены 2,5. Цепи освещения и управления 1,5. | дискрет | 4 | 2
|  | И | Маркировка оборудования |  | Все элементы подписаны в соответствии с КЗ. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Ввод проводников внешнего оборудования в щит |  | Провода и кабели заходят в щит в двойной изоляции. Внешняя оболочка ровно обрезана. Обеспечена защита проводников от механических повреждений. | да/нет | 4 | 1
|  | И | Подключение проводников внешнего оборудования в щите |  | За каждое не подключенное внешнее оборудование (устройство) в НКУ (через ЗНИ, вводной кабель - оба способа) минус 1 балл | дискрет | 4 | 2
А4 | Низковольтные комплектные устройства (ЩУ).
|  | И | Установка щита |  | Надежно установлен в соответствии со схемой КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Установка оборудования щита |  | Надежно установлены корректно в соответствии с КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 4 | 0.25
|  | И | Маркировка оборудования щита |  | Оборудование корректно промаркировано (не маркером, не закрыты условные обозначения) | да/нет | 4 | 0.25
|  | И | Выбор проводников щита |  | Проводники выбраны в соответствии с КЗ, соблюдена цветовая маркировка. За каждый не корректный/не подключенный минус 0,25 балла Силовая часть выполнена проводниками 2,5. Цепь управления 1,5/0,75 | дискрет | 4 | 0.5
|  | И | Монтаж проводников |  | Проводники уложены в жгуты или кабельные каналы в соответствии с КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Качество подключения проводников |  | Отсутствуют видимые токопроводящие жилы. Надежность контактных соединений. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Маркировка проводников щита |  | Проводники корректно промаркированы. За каждый не корректный/не промаркированный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Маркировка клеммных зажимов |  | Наличие маркировки на вставке или на корпусе | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Коммутация щита |  | За каждое не подключенное оборудование (устройство) в НКУ минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | С | Общий вид НКУ |  | Щит собран в полном объеме, нет перекосов, повреждений, надежная фиксация. Оборудование установлено корректно, работоспособно. Проводники уложены аккуратно, выверена оптимальная длина и не затрудняют замену оборудования, многожильные проводники опрессованы наконечниками. Отсутствуют повреждения изоляции, срощенные участки. В контактах нет видимой меди, проводники надежно зафиксированы. Проводники промаркированы. Отсутствие стружки, мусора, остатков материалов и т.п. Эстетика, коммерческий вид. |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
А5 | Низковольтные комплектные устройства (ЩО).
|  | И | Установка щита |  | Надежно установлен в соответствии со схемой КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Установка оборудования щита |  | Надежно установлены корректно в соответствии с КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 4 | 0.25
|  | И | Маркировка оборудования щита |  | Оборудование корректно промаркировано (не маркером, не закрыты условные обозначения) | да/нет | 4 | 0.25
|  | И | Выбор проводников щита |  | Проводники выбраны в соответствии с КЗ, соблюдена цветовая маркировка. За каждый не корректный/не подключенный минус 0,25 балла Силовая часть выполнена проводниками 2,5. Цепь управления 1,5/0,75 | дискрет | 4 | 0.5
|  | И | Монтаж проводников |  | Проводники уложены в жгуты или кабельные каналы в соответствии с КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Качество подключения проводников |  | Отсутствуют видимые токопроводящие жилы. Надежность контактных соединений. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Маркировка проводников щита |  | Проводники корректно промаркированы. За каждый не корректный/не промаркированный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Маркировка клеммных зажимов |  | Наличие маркировки на вставке или на корпусе | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Коммутация щита |  | За каждое не подключенное оборудование (устройство) в НКУ минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | С | Общий вид НКУ |  | Щит собран в полном объеме, нет перекосов, повреждений, надежная фиксация. Оборудование установлено корректно, работоспособно. Проводники уложены аккуратно, выверена оптимальная длина и не затрудняют замену оборудования, многожильные проводники опрессованы наконечниками. Отсутствуют повреждения изоляции, срощенные участки. В контактах нет видимой меди, проводники надежно зафиксированы. Проводники промаркированы. Отсутствие стружки, мусора, остатков материалов и т.п. Эстетика, коммерческий вид. |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
А6 | Пусконаладочные работы. Организация рабочего процесса и охрана труда.
|  | И | Соблюдение требований ОТ и ТБ |  | Соблюдение требований безопасности при проведении пусконаладочных работ. | да/нет | 1 | 0.4
А7 | Пусконаладочные работы.Нормативная и сопроводительная документация.
|  | И | Протоколы испытаний |  | Корректность заполнения протоколов. За каждый не корректный/не заполненный минус 0,5 балла | дискрет | 2 | 1
А8 | Пусконаладочные работы. Коммуникация и навыки общения.
|  | С | Доклад участника о выполненных работах и методике проведения испытаний |  | Оценивается представление ЭУ, объем знаний по методикам проведения испытаний, |  | 3 | 2
виды испытаний, дополнительная информация, грамотная речь, четкое построение фраз, отстутствие жаргона, слов паразитов
|  |  |  | 0 | Не знает технологию проведения испытаний, или рассказал некорректно более, чем об 1 методе испытаний
|  |  |  | 1 | некорректно рассказал об 1 методе испытаний
|  |  |  | 2 | Даны четкая профессиональная информация в рамках требований КЗ
|  |  |  | 3 | Даны знания выше КЗ, проявлено понимание в физике процесса, беглое использование профессиональной лексики
А9 | Пусконаладочные работы. Приемо-сдаточные испытания.
|  | И | Измерение КЗ |  | Корректность проведения испытаний | да/нет | 6 | 1
|  | И | Измерение PE |  | Корректность проведения испытаний | да/нет | 6 | 1
|  | И | Напряжение на электроустановке |  | Отсутствие коротких замыканий, ложных срабатываний, специфичного запаха нагрева, посторонние шумы, поврежденного напряжением оборудования. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Дополнительные попытки |  | Оценивается в случае подачи напряжения! Каждая попытка минус 1 балл. Не более 2 доп.попыток. | дискрет | 5 | 2
А10 | Пуск электроустановки
|  | И | Вкл. QF1, QF2 - нет КЗ |  |  | да/нет | 5 | 0.8
|  | И | Вкл. SF - XS2 - 220В |  |  | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Вкл. QF4 - ПЛР вкл. |  |  | да/нет | 5 | 0.8
|  | И | Вкл QF3 - питание на контактах ПЛР |  |  | да/нет | 5 | 0.8
|  | И | Вкл QF 1.1, QF 3.1 - нет КЗ |  |  | да/нет | 5 | 0.8
|  | И | Вкл. QF 2.1. - нет КЗ |  |  | да/нет | 5 | 0.8
|  | И | Вкл. SB3 - вкл. HL3 - М1 "Вперед" |  |  | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Вкл SQ 1 - М1 "Стоп" |  |  | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Вкл. SB3 - вкл. HL2 - М1 "Вперед". Вкл. SB2 - Выкл.HL2 - М1 стоп |  |  | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Вкл. SB4 - вкл. HL3 - М1 "Реверс" |  |  | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Вкл SQ 2 - М1 "Стоп |  |  | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Вкл. SB4 - вкл. HL3 - М1 "Реверс". Вкл. SB2 - Выкл.HL3 - М1 стоп |  |  | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Вкл. SB1 - вкл. HL1 - нет реакции SB3, SB4 |  |  | да/нет | 5 | 1.5
Б | Программирование | [6 empty] | 10
Б6 | Программирование
|  | И | (симулятор) ВКЛ SA1 – ВКЛ EL1, через 5 сек. ВКЛ EL2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | (симулятор) ВЫКЛ SA1 – ВЫКЛ EL1 и EL2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | (симулятор) ВКЛ SA2 – ВКЛ EL3, через 5 сек. ВКЛ EL2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | (симулятор) ВЫКЛ SA2 – ВЫКЛ EL3, через 5 сек. ВЫКЛ EL2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | (симулятор) ВКЛ KM1 – EL2 мигает с частотой 1 Гц |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | (симулятор) ВЫКЛ KM1 – EL2 ВЫКЛ |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | (симулятор) ВКЛ KM1, ВКЛ SA1 – последовательно на 2 сек. ВКЛ EL1, EL2, EL3 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | (симулятор) ВКЛ KM1, ВКЛ SA2 – последовательно на 2 сек. ВКЛ EL3, EL2, EL1 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | (симулятор) ВКЛ SA1 затем SA2 – EL1 и EL3 мигают с частотой 2 Гц |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | (симулятор) ВКЛ SA2 затем SA1 – EL1 и EL2 мигают с частотой 2 Гц |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | (на установке) ВКЛ SA1 – ВКЛ EL1, через 5 сек. ВКЛ EL2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | (на установке) ВЫКЛ SA1 – ВЫКЛ EL1 и EL2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | (на установке) ВКЛ SA2 – ВКЛ EL3, через 5 сек. ВКЛ EL2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | (на установке) ВЫКЛ SA2 – ВЫКЛ EL3, через 5 сек. ВЫКЛ EL2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | (на установке) ВКЛ KM1 – EL2 мигает с частотой 1 Гц |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | (на установке) ВЫКЛ KM1 – EL2 ВЫКЛ |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | (на установке) ВКЛ KM1, ВКЛ SA1 – последовательно на 2 сек. ВКЛ EL1, EL2, EL3 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | (на установке) ВКЛ KM1, ВКЛ SA2 – последовательно на 2 сек. ВКЛ EL3, EL2, EL1 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | (на установке) ВКЛ SA1 затем SA2 – EL1 и EL3 мигают с частотой 2 Гц |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | (на установке) ВКЛ SA2 затем SA1 – EL1 и EL2 мигают с частотой 2 Гц |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.5
В | Поиск неисправностей | [6 empty] | 13
В1 | Поиск неисправностей. Нормативная и сопроводительная документация.
|  | И | Оформление отчета |  | Корректное оформление отчета. За каждое не корректное минус 0,5 балла ( использованы условные обозначения, указаны конкретные узлы, на которых произошла неисправность) | дискрет | 2 | 1
В3 | Поиск неисправностей. Диагностика электроустановки.
|  | И | Неисправность 1 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 2
|  | И | Неисправность 2 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 2
|  | И | Неисправность 3 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 2
|  | И | Неисправность 4 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 2
|  | И | Неисправность 5 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 2
|  | И | Неисправность 6 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 2
Г | Настройка человеко-машинного интерфейса | [6 empty] | 10
Г1 | Настройка ЧМИ. Расположение элементов
|  | И | Создано 3 рабочих стола с заявленными элементами, Расположение элементов и их маркировка соотвествуют конкурсному заданию |  | за каждый не подписанный элемент -2 балла | дискрет | 7 | 0.8
Г2 | Настройка ЧМИ. Функционал
|  | И | Функция 1 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Функция 2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Функция 3 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Функция 4 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Функция 5 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Функция 6 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Функция 7 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Функция 8 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Функция 9 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Функция 10 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Функция 11 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Функция 12 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Функция 13 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Функция 14 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.8
|  | И | Функция 15 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.8
|  | И | Функция 16 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.8
|  | И | Функция 17 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.8
|  | И | Функция 18 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 7 | 0.8
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация рабочего процесса и охрана труда
2 | Нормативная и сопроводительная документация
3 | Коммуникации и навыки общения
4 | Монтаж
5 | Коммутация
6 | Электрические измерения
7 | Программирование и настройка
8 | Диагностика электроустановки